衢州杭氧特种气体有限公司

新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：衢州杭氧特种气体有限公司

编制单位：浙江高鑫安全检测科技有限公司

2025年5月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项 目 负 责 人  ：章鹏翀

报 告 编 写 人  ：章鹏翀

| 建设单位 （盖章） | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- |
| 衢州杭氧特种气体有限公司 电话：17369963873 传真：/ 邮编：324307 地址：衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 电话：0579-82133115 传真：0579-82133117 邮编：321000 地址：金华市金东区江东镇金武北街318号三楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	2

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	12

3.6生产工艺	13

3.6.1生产工艺流程	13

3.6.2生产工艺及产污环节	16

3.7项目变动情况	18

4环境保护设施	22

4.1污染物治理/处置设施	22

4.1.1废水	22

4.1.2废气	22

4.1.3噪声	23

4.1.4固（液）体废物	23

4.2其他环境保护设施	25

4.2.1环境风险防范设施	25

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	26

4.2.3其他设施	26

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	26

4.3.1 环保设施投资	26

4.3.2 “三同时”落实情况	27

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	28

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	28

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	28

5.1.2 环评总结论	29

5.2审批部门审批决定	29

6验收执行标准	34

6.1废水验收执行标准	34

6.2废气验收执行标准	34

6.3噪声验收执行标准	34

6.4固废验收执行标准	35

6.5主要污染物排放总量控制指标	35

7验收监测内容	36

7.1环境保护设施调试运行效果	36

7.1.1废水验收监测内容	36

7.1.2废气验收监测内容	36

7.1.3厂界噪声监测	36

7.1.4监测点位布置图	37

7.2环境质量监测	37

7.2.1环境空气验收监测内容	37

7.2.2声环境监测	37

8质量保证及质量控制	39

8.1监测分析方法	39

8.2监测仪器	41

8.3人员能力	42

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.7采样记录及分析结果	44

9验收监测结果	45

9.1生产工况	45

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	45

9.2.1废水监测结果及评价	45

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	49

9.2.3无组织废气检测结果及评价	49

9.2.4厂界噪声检测结果及评价	49

9.2.5环保设施处理效率监测结果	51

9.2.6污染物排放总量核算	51

9.3工程建设对环境的影响	52

9.3.1环境空气	52

9.3.2声环境	52

10验收监测结论	53

10.1环保设施调试运行效果	53

10.1.1环保设施处理效率监测结果	53

10.1.2污染设施排放监测结果	53

10.2工程建设对环境的影响	54

10.3建议	55

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	56

附件2 环评批复	58

附件3 排污登记回执	64

附件4 固废处置协议	65

附件5 突发环境事件应急预案备案表	71

附件6 企业雨污水管网图	72

附件7 验收期间生产工况	73

附件8 试生产公示	74

附件9 验收意见及签到表	75

附件10 验收公示截图	76

附件11 其他需要说明的事项	77

附件12 检测报告	79

1项目概况

1.1基本情况

衢州杭氧特种气体有限公司成立于2017年，位于衢州市高新技术产业园区华阳路28号，是由杭氧集团股份有限公司成立的全资气体子公司，是一家专业从事稀有气体、特种气体研发、生产及销售的科技型企业，主要从事高纯氖、氦、氪、氙气体的提取生产。本项目在衢州杭氧特种气体有限公司现有厂区A-41-8#地块内建设，“新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目”已通过衢州市智造新城衢州智造新城管理委员会的备案，项目代码为2306-330851-04-01-858222。

1.2项目审批情况

衢州杭氧特种气体有限公司租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建有衢州杭氧稀有气体精提取试验平台项目，已通过三同时竣工验收。

2022年7月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气精炼提取装置及其配套建设项目环境影响报告书》，2022年8月15日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2022] 43号），于2024年12月完成三同时竣工验收。

2023年5月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书》，2023年5月30日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2023] 24号），该项目暂未通过三同时验收。

2023年11月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目环境影响报告书》，2024年1月19日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2024] 3号）。

企业于2024年8月30日变更排污许可证，取得排污许可证编号91330800MA28FN5M43001X，有效期2024年08月30日至2029年08月29日。

1.3项目建设情况

衢州杭氧特种气体有限公司成立于2017年，是一家专业从事稀有气体、特种气体研发、生产及销售的科技型企业，主要从事高纯氖、氦、氪、氙气体的提取生产。衢州杭氧特种气体有限公司目前有两个厂区，其中老厂区为租借衢州杭氧气体有限公司厂区内部一栋厂房作为生产厂房，占地面积1700m2，新厂区位于高新技术园区蓝天路以南、衢化路以西、纬二路以北A-41-8#地块上，西侧紧邻衢州杭氧气体有限公司厂区，占地32694m2。主要建设内容及规模为：年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气。

企业于2024年2月15日开始施工建设，至2025年12月30日竣工，并于2025年1月3日~1月10日进行设备调试，2025年1月15日投入试运行，建成后形成“年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气”生产能力。

本项目新增9人，年工作时间300天，年生产7200h，生产装置及辅助装置连续生产，管理人员实行白班制，辅助工人两班制。厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

受衢州杭氧特种气体有限公司的委托，浙江高鑫安全检测科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，在现场勘查和资料收集的基础上，于2025年4月20日编制了验收监测方案，并于2025年4月28日、4月29日对《衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目》的废水处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了现场验收监测和环保检查，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本验收监测报告。

本次验收为对“衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目”的整体验收，产能为：年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）

- （4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)

- （5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）

- （2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目环境影响报告书》（浙江联强环境工程技术有限公司，2023年11月）

（2）《关于衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目环境影响报告书的审查意见》（衢环智造建[2024] 3号）

2.4其他相关文件

（1）《环境“三同时”技术服务合同》

（2）《检测报告》（高鑫（验）字20250408）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制）

（3）《衢州杭氧特种气体有限公司2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气精炼提取装置及其配套建设项目竣工环境保护验收报告》（衢州杭氧特种气体有限公司，2024年12月）

（4）企业提供的用水量、监测期间生产工况、固废产生量等。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

衢州杭氧特种气体有限公司位于衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块，分为两个厂区，老厂区位于衢州杭氧气体厂区内部，新厂区位于衢州杭氧气体厂区东侧A-41-8#地块，本项目位于新厂区，依托衢州杭氧气体的循环冷却水系统。项目中心经纬度坐标为东经118.858079°；北纬28.901145°。本项目厂区北侧为浙江永正锂电科技有限公司，南侧紧邻纬二路，隔路为绿化，西侧紧靠衢州杭氧气体有限公司，东侧紧邻衢化西路，隔路为巨泰建材有限公司和空地。

厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

绿化 空地 衢州杭氧气体有限公司 杭氧特气 本项目地块 杭氧特气 浙江衢州巨泰建材有限公司 浙江衢州硅宝化工有限公司 浙江基创有机硅材料有限公司 永正锂电 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 衢化西路 |
|  | 隔衢化西路 | 巨泰建材有限公司和空地 |
| 南 | 紧邻 | 纬二路 |
|  | 隔纬二路 | 绿化 |
| 西 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司 |
| 北 | 紧邻 | 浙江永正锂电科技有限公司 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设地点：衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

项目实际总投资3000万元，其中环保投资15万元，占总投资0.5%。本项目新增9人，年工作时间300天，年生产7200h，生产装置及辅助装置连续生产，管理人员实行白班制，辅助工人两班制。厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

项目组成包括主体工程、公用工程、环保工程，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气 | 年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气 | 一致 |
| 主体工程 | A-41-8地块 | 新建氖氦精提取车间，新增一条年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取生产线 | 新建氖氦精提取车间，新增一条年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取生产线 | 一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 项目供水由园区提供 | 项目供水由园区提供 | 一致 |
|  | 排水系统 | 实施清污分流、雨污分流。生活污水利用A-41-8#地块的污水经衢州杭氧特气单独设立的污水排口纳入衢州城市污水处理厂；后期雨水经衢州杭氧特气单独设立的雨水口纳管排入市政雨水管网；循环冷却水依托衢州杭氧气体的循环水系统，冷却水排水也依托衢州杭氧气体的排口排放 | 雨污分流，生活污水利用A-41-8地块的污水管道纳入衢州城市污水处理厂；后期雨水经衢州杭氧特气有限公司单独设立的雨水口纳管排入市政雨水管网；循环冷却水依托衢州杭氧气体有限公司的循环水系统，冷却水排水也依托衢州杭氧气体的排口排放 | 一致 |
|  | 循环冷却水系统 | 新增20t/h的循环用水量，依托衢州杭氧气体的循环水系统 | 新增20t/h的循环水量，依托衢州杭氧气体的循环水系统 | 一致 |
|  | 供热系统 | 依托衢州杭氧气体有限公司厂区供热管网，项目蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应 | 依托衢州杭氧气体有限公司厂区供热管网，项目蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应 | 一致 |
|  | 供电系统 | 项目用电由园区电网提供 | 项目用电由园区电网提供 | 一致 |
|  | 贮运系统 | 项目原辅材料及产品由汽车运输、长管车及管道运输 | 项目原辅材料及产品由汽车运输、长管车及管道运输 | 一致 |
|  | 物料储存 | 新建两台液氮储罐（50m3），两台预留储罐（50m3） | 新建两台液氮储罐（50m3），两台预留储罐（50m3） | 一致 |
|  | 生活办公 | 办公依托衢州杭氧气体有限公司办公室，员工就餐依托衢州杭氧气体有限公司食堂 | 办公室依托衢州杭氧气体有限公司办公室，位于其厂区北侧，员工就餐依托衢州杭氧气体有限公司食堂 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体的循环冷却水排水系统排放；租用地块事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8#地块事故应急废水（A-41-8#地块）进入A-41-8#地块事故应急池（1000m3）；生活污水依托A-41-8#地块的化粪池；能满足本项目需求。 | 生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理 | 一致 |
|  |  |  | 生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理 |  |
|  |  |  | 现有项目租用衢州杭氧气体有限公司厂区的事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8#地块事故应急废水进入A-41-8地块现有的1000m3事故池 |  |
|  |  |  | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准 |  |
|  | 噪声治理 | 新增的设备选择低噪声型号设备，增加放空消声器，设备安装时采用减振垫，或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用 | 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等 | 一致 |
|  | 固废处理 | 依托企业已建危废仓库，面积9m2 | 危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。危险废物（废机油、废机油桶）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置； | 一致 |
|  | 一般固废 | 依托企业已建一般固废仓库，面积为9m2 | 一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。一般固废（废钯触媒、废分子筛、废活性炭、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理 | 一致 |

根据企业提供资料及现场核查，本项目建设内容与环评要求一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氖气 | 21.6万Nm3/年 | 21.6万Nm3/年 | ≥99.999% |
|  | 氦气 | 7.2万Nm3/年 | 7.2万Nm3/年 | ≥99.99% |

根据企业提供资料及现场核查，企业实际产能为年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 环评年用量 | 监测期间月用量 | 折算年用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗氖氦混合气 | Nm3/a | 641232 | 50764.2 | 609170.4 | -32061.6 |
|  | 常温氮 | Nm3/a | 72万 | 5.7 | 68.4 | -3.6 |
|  | 分子筛 | t/a | 1 | 0 | 1 | 无变化 |
|  | 钯触媒 | t/a | 0.05 | 0 | 0.05 | 无变化 |
|  | 活性炭 | t/a | 1 | 0 | 1 | 无变化 |
|  | 氧气 | Nm3/a | 12997.44 | 1028.96 | 12347.57 | -649.87 |
| - 备注 | - 本项目活性炭使用年限为3年，暂未更换，折算每年约使用1t； - 本项目钯触媒使用年限为8年，暂未更换，折算每年约使用0.05t； - 本项目分子筛使用年限为8年，暂未更换，折算每年约使用1t。 |  |  |  |  |  |

根据企业提供资料及现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评基本一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，具体变化情况详见表3.3-1。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 型号/规格 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化除杂系统 | 催化反应器 | 台 | 外形尺寸：Φ159×1800mm 材质：S31603 | 2 | 2 | 无变化 |
| 2 |  | 水冷却器 | 台 | 外形尺寸：Φ756×1000mm 材质：S30408 | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 |  | 气液分离器 | 台 | 外形尺寸：Φ159×2300mm 材质：S30408 | 2 | 2 | 无变化 |
| 4 | 干燥系统 | 纯化器 | 台 | 外形尺寸：Φ159×2200mm 材质：S30408 | 4 | 4 | 无变化 |
| 5 |  | 放空消声器 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 | 冷凝富集系统 | 液氮冷凝器 | 台 | Φ786×2017mm | 2 | 2 | 无变化 |
| 7 |  | 螺杆真空泵 | 台 |  | 1 | 1 | 无变化 |
| 8 | 吸附净化系统 | 分子筛吸附器 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 9 | / | 粗氖氦膜压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 10 |  | 工艺循环膜压机 | 台 | 流量350Nm3/h 进气压力MPa（G）：0.15 排气压力MPa（G）：15 | 2 | 2 | 无变化 |
| 11 |  | 工艺循环膜压机 | 台 | 流量800Nm3/h 进气压力MPa（G）：0.05 排气压力MPa（G）：0.7 | 1 | 1 | 无变化 |
| 12 |  | 活塞式压缩机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 13 | 氖氦精馏系统 | 预冷器 | 台 | 1500×1500×3500mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 14 |  | 大杜瓦 | 台 | Φ3000×17000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 15 |  | 精氖氦塔 | 台 | Φ108×10000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 16 |  | GM制冷机大杜瓦 | 台 | ~Φ2000×8000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 17 |  | 精氖氦塔 | 台 | Φ108×5000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 18 |  | 大杜瓦 | 台 | ~Φ2000×8000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 19 |  | 精氖氦塔 | 台 | Φ108×5000mm | 1 | 1 | 无变化 |
| 20 |  | 二级罗茨真空泵组 | 组 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 21 | 氦纯化系统 | 活性炭吸附器 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 22 | 氖氦充装系统 | 氖气膜压机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 23 |  | 氦气膜压机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 24 |  | 产品充装架 | 台 | 2400×700×1300 mm 8个充装口 | 2 | 2 | 无变化 |
| 25 | 气瓶清洗 | 螺杆真空泵 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 26 | 氖氦气贮存系统 | 长管集束车 | 台 | / | 11 | 11 | 无变化 |
| 27 |  | 缓存气囊 | 台 | / | 2 | 2 |  |
| 28 | 公用工程 | 液氮储罐 | 台 | 50m3 | 4 | 4 |  |
| 29 |  | 自增压器 | 台 | / | 4 | 4 |  |

根据企业提供资料及现场核查，项目实际生产设备种类与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为生产过程中的水蒸气和职工生活用水。

（1）项目用水情况

水蒸气：气瓶处理依托现有设备，主要使用蒸汽加热清洗气瓶内部，蒸汽使用量为100t/a。

生活用水：本项目劳动定员新增9人，年工作天数330天，用水量约为270t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

本项目产生的废水主要为循环冷却水、蒸汽冷凝水和员工生活污水。

循环冷却水：项目生产过程中产生的生产废水主要为冷却水。根据物料平衡，以氖氦气、氧气为原料进行氖氦精提取生产除氢过程中会产生水蒸气，部分水蒸气经过冷却后形成液态水，经气液分离器吸附析出0.651t/a，产生量少，且基本不含其他污染物，经收集后作为循环冷却水补充水。

蒸汽冷凝水：气瓶处理依托现有设备，蒸汽冷凝水主要为使用蒸汽加热清洗气瓶内部产生的，蒸汽使用量为100t/a，由于接触时间短，且后续会经烘箱烘干处理，大部分通过气态形式挥发到大气中，产生率以70%计，产生量为70t/a，气瓶内部不含污染性气体且干净，基本无颗粒粉尘等物质，因此冷凝水中基本不含其他污染物，经收集后可作为循环冷却水补充水。

循环冷却水排水：本项目新增冷却水循环量为20t/h，本项目冷却水和蒸汽冷凝水产生量合计为70.651t/a，冷却水排水产生量为39.6t/a。

生活用水量为270t/a，污水产生量按85%算，则生活污水产生量为229.5t/a。

项目水平衡图见图3.5-1。

图 3.5-1  项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

3.6.1生产工艺流程

- 一、生产工艺具体见下图3.6-1：

图3.6-1 氖气、氦气精提取生产工艺流程

- 主要工艺流程简述：

1、生产工艺流程说明

（1）原料输出及混合模块

本项目以粗氖氦气为原料，原料存于长管拖车中，减压后与氧气（氧气由杜瓦罐输入，占气体比率约为1.6%）进入催化除杂模块模块。

（2）催化除杂模块

来自第一阶段的原料气进入混合器，与氧气进行充分混合后进入装有催化剂的反应器。在钯触媒催化剂的作用下，氢和氧反应形成水蒸气。含水蒸气的原料气在水冷器中降至常温，水蒸气呈液态析出，进入气水分离器中将水分离，除水后的气体接着送入第三阶段。水分离器分离出的冷却水主要为除氢单元产生的水，不含其它污染物，作为循环冷却水补充水。该阶段有废钯触媒产生，使用年限为8年，钯触媒主要成分为0.5%-0.6%左右的钯，剩余的均为氧化铝载体，不含重金属物质，并且实际生产中用于催化氢气和氧气反应生产水，反应结束后均无其他有机物质残留，作为一般固废外售综合利用。

（3）干燥模块

在这一模块中，两台纯化器交替进行，两台分子筛工作时，两台分子筛再生。分子筛对水分的吸附力远远超过对氖氦的吸附力，因此可以对气体进行除杂净化，净化后的气体送入第四阶段。分子筛再生阶段产生的分子筛再生废气，主要为吹除所用的氮气，对环境污染小，直接通过放空消声器排放于空气中。该阶段会产生废分子筛，作为一般固废外售综合利用。

（4）冷凝富集模块

在这一模块中，原料气被液氮逐步冷却。原料气首先经第一阶段冷凝，被常压液氮冷却到78~80K，原料气中的氮组分被冷凝下来。接着原料气进行第二阶段冷凝，被真空液氮冷却到66~68K，原料气中的氮组分继续被冷凝下来，该模块氮组分被大部分冷凝析出，析出的液氮直接排入砂石坑后气化，同时会产生放空富氮空气，主要是来自空气中的氧气和吹除所用的氮气，对环境污染小，直接通过放空消声器排放于空气中。

（5）吸附净化模块

在这一模块中，两台低温吸附器交替进行，一台分子筛工作时，另一台分子筛再生。分子筛对杂质氮的吸附力远远超过对氖氦的吸附力，因此可以对气体进行除杂净化，产生的放空氮气，主要为氮气，对环境污染小，直接通过放空消声器排放于空气中。该阶段有废分子筛产生，作为一般固废外售综合利用。除杂后的氖氦气经过增压膜压机增压送入长管集束车，然后减压进入氖氦精馏系统进行氖氦气精馏分离。

（6）氖氦分离模块（低温精馏装置）

精馏温度约-243℃，氖氦精馏系统的底部得到99.999%高纯氖气，顶部得到95%氦气，氦气进一步导入氦纯化模块，氖气进入氖提取模块。

（7）氦纯化模块

精馏后得到95%的氦气经活性炭吸附后进一步纯化，两台活性炭吸附器交替工作，去除氦中的氖，99.99%纯氦气。产生的放空富氮空气，主要为氖气和吹除所用的氮气，对环境污染小，直接通过放空消声器排放于空气中。该阶段有废活性炭产生，作为一般固废外售综合利用。纯化后的氦气进入氦提取模块。

（8）氖提取模块

来自第六阶段的99.999%高纯氖气，通过氖气膜压机进行充瓶、包装。

（9）氦提取模块

来自第七阶段的99.99%纯氦气，通过氦气膜压机进行充瓶、包装。

氖气、氦气充装气瓶使用前对其进行抽真空、蒸汽对气瓶内部加热等预处理，待气瓶内达到真空状态后使用，抽真空使用干式真空泵，不会产生抽真空废水。期间会产生蒸汽冷凝水，因蒸汽冷凝水接触为瓶中残留的氖、氦气体，废水中无其它污染物质。本项目蒸汽用量较少，仅100t/a，在管道输送过程中自然冷却后重新进入循环水系统中，污染物在公用工程中分析。

氖氦提取装置中冷箱装置有放空气产生，主要成分为N2、Ne、He及其它杂质气体；分子筛、活性炭吸附装置再生时会有放空气产生，主要为N2、O2、H2O及其它杂质气体；均通过设备自带的放空消声器消声后直接排入大气环境。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 冷却水 | CODcr、氨氮、SS | / |
|  | W2 | 蒸汽冷凝水 | SS | / |
| 废气 | G1 | 分子筛再生空气 | O2、N2、H2O | / |
|  | G2 | 放空富氮空气 | O2、N2、Ne、He |  |
|  | G3 | 液氮（气化） | N2 |  |
|  | G4 | 放空氮气 | N2 |  |
|  | G5 | 放空富氮空气 | N2、Ne |  |
| 噪声 | N | 放空设备等 | 噪声 | 等效连续A声级 |
| 固废 | S1 | 废钯触媒 | 废钯触媒 | 钯、活性氧化铝 |
|  | S2 | 废分子筛 | 废分子筛 |  |
|  | S3 | 废分子筛 | 废分子筛 |  |
|  | S4 | 废活性炭 | 废活性炭 | 硅铝酸盐 |

根据企业提供资料及现场核查，企业生产工艺及产污环节与环评一致。

3.7项目变动情况

经现场调查及与建设单位的核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块 | 与环评一致 | 5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺详见章节3.6；原辅材料详见表3.3-1；主要生产设备详见表3.4-1 | 已建项目生产工艺、原辅材料与环评一致；生产工艺与环评一致；主要生产设备与环评一致；原辅材料详见表3.3-1，主要生产设备详见表3.4-1，生产工艺流程详见章节3.6。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外) （2）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： - （1）生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体的循环冷却水排水系统排放；租用地块事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8#地块事故应急废水（A-41-8#地块）进入A-41-8#地块事故应急池（1000m3）；生活污水依托A-41-8#地块的化粪池；能满足本项目需求。。 - 废气方面： - 本项目不会产生污染性气体，均直接放空处理； 噪声方面： - 新增的设备选择低噪声型号设备，增加放空消声器，设备安装时采用减振垫，或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用。 - 固废方面： 危险废物依托企业已建危废仓库，面积9m2，一般固废依托企业已建一般固废仓库，面积为9m2。 | 废水方面： - （1）生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理；生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理；现有项目租用衢州杭氧气体有限公司厂区的事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8#地块事故应急废水进入A-41-8地块现有的1000m3事故池；纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准。 - 废气方面： （1）本项目不会产生污染性气体，均直接放空处理； 噪声方面： - 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。 固废方面： 危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。危险废物（废机油、废机油桶）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置；一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。一般固废（废钯触媒、废分子筛、废活性炭、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |